BSD-EF电磁热（流）量积算仪

MODBUS RTU通讯协议

使用手册

V1.1

一、协议定义

  - 硬件采用RS－485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。

  - 数据帧10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验。

＜波特率:1200bts,2400bts,4800bts,9600bts,19200bts,38400bts＞

  - 功能码03H： 读寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器数高字节 | 寄存器数低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |

第1字节 ADR       ：	从机地址码（=001～254）

第2字节 03H       ：	读寄存器值功能码

第3、4字节	       ：	要读的寄存器开始地址			                第5、6字节        ：	要读的寄存器数量

第7、8字节        ：	从字节1到6的CRC16校验和

从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4、5 | 6、7 |  | M-1、M | M+1 | M+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 字节总数 | 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 。。。 | 寄存器数据 M | CRC 低字节 | CRC 高字节 |

第1字节ADR	        ：	从机地址码（=001～254）

第2字节03H	        ：	返回读功能码

第3字节　          ：	从4到M（包括4及M）的字节总数

第4到M字节        ：	寄存器数据

第M＋1、M+2字节	：	从字节1到M的CRC16校验和

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 83H | 信息码 | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节ADR    	 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节83H			：	读寄存器值出错

第3字节 信息码	    ：	见信息码表

第4、5字节			：	从字节1到3的CRC16校验和

  - 功能码06H： 写单个寄存器值(定点数据)

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 06 H | 寄存器高字节地址 | 寄存器低字节地址 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |

第1字节 ADR        ：	从机地址码（=001～254）

第2字节 06H        ：	写寄存器值功能码

第3、4字节	        ：	要写的寄存器地址			                第5、6字节         ：	要写的寄存器数据

第7、8字节         ：	从字节1到6的CRC16校验和

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 06 H | 寄存器高字节地址 | 寄存器低字节地址 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |

第1字节 ADR        ：	从机地址码（=001～254）

第2字节 06H        ：	返回写寄存器值功能码

第3、4字节	        ：	返回要写的寄存器地址			                第5、6字节         ：	返回要写的寄存器数据

第7、8字节         ：	从字节1到6的CRC16校验和

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 86H | 错误信息码 | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节 ADR      	：从机地址码（=001～254）

第2字节 86H		：写寄存器值出错功能码

第3字节 信息码	    ：见信息码表

第4、5字节			：	从字节1到3的CRC16校验和

注1：IEEE－754标准的单精度浮点数表示方法

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | S E E E E E E E | E M M M M M M M | M M M M M M M M | M M M M M M M M |

S符号位，“1”表示负，“0”表示正，E为阶码，M为尾数的小数点部分。

例如：浮点数　124.75＝42F98000H，在内存中的存放格式为：

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | 0 1000010 | 1 1111001 | 10000000 | 00000000 |

二、通讯协议示例

2.1  读瞬时流量

主机命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 03 H | 00 H | 10H | 00 H | 02 H | XX | XX |

从机回送

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 字节数量 | 瞬时流量 | 瞬时流量 | 瞬时流量 | 瞬时流量 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 03 H | 04 H | 42 H | F9 H | 80 H | 00 H | XX | XX |

其中瞬时流量为4字节浮点数，符合IEEE－754标准的单精度浮点数。

如上例42F98000H，代表浮点数124.75。

2.2  读累积流量/热量

注！此处为更改协议地方

新版本通讯协议如下：

为了能够完全表达电磁流量计的累积值，所以把累积流量的整数和小数部分分别表达。整数部分用长整型变量，小数部分使用浮点数。

主机命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 03 H | 01 H | 50 H | 00 H | 04 H | XX | XX |

从机回送

| 0 | 1 | 2 | 3-6 | 7-10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 字节数量 | 正向累积整数 （00 04 A7 72） | 正向累积小数 （3F 21 CA C0） | CRC | CRC |
| 1~99 | 03 | 08 | 4字节整型数 （累积量整数部分305011） | 4字节浮点数 （累积量小数部分0.632） | XX | XX |

其中正向累积整数位为4字节整数，正向累积小数为符合IEEE－754标准的4字节浮点数。

正向累积值=（正向累积整数部分）+（正向累积小数部分）

注：4字节整数最大值为0xFFFFFFFF(4294967295)，若仪表累积超出此值则无法正确通讯示值，可仪表累积清零，以保证一致性。

旧版本：（仪表编码2 设置为 05207  即为旧版本通讯协议）

主机命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 03 H | 01 H | 50 H | 00 H | 04 H | XX | XX |

从机回送

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 字节数量 | 正向累积高位3 | 正向累积高位2 | 正向累积高位1 | 正向累积高位0 | 正向累积低位3 | 正向累积低位2 | 正向累积低位1 | 正向累积低位0 | CRC | CRC |
| 1~99 | 03 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX |

其中正向累积高位、正向累积低位均为4字节浮点数，符合IEEE－754标准的单精度浮点。

正向累积值=（正向累积高位值）*X+（正向累积低位值），其中 X根据仪表设置值而定：

积算单位为0.001（流量：L/m3/UKG/USG 热量：KJ/MJ/GJ/KWh）时，X=106

积算单位为0.01 （流量：L/m3/UKG/USG 热量：KJ/MJ/GJ/KWh）时，X=107

积算单位为0.1  （流量：L/m3/UKG/USG 热量：KJ/MJ/GJ/KWh）时，X=108

积算单位为1   	（流量：L/m3/UKG/USG 热量：KJ/MJ/GJ/KWh）时，X=109

2.3  读参数设置值

主机命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 03 H | 00 H | 50~68 H | 00 H | 01 H | XX | XX |

从机回送

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 字节数量 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 03 H | 02 H |  |  | XX | XX |

其中  数据1和 数据0 为返回的对应寄存器地址的数值

数值=（数据1）*256+（数据0），即双字节整型数

2.4  设置参数

主机命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 06 H | 00 H | 50~68 H | 高字节 | 低字节 | XX | XX |

从机回送

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~99 H | 06 H | 00 H | 50~68 H | 高字节 | 低字节 | XX | XX |

其中  数据1和 数据0 为设置的对应寄存器地址的数值

数据1=（设置的数值）/256   数据0=（设置的数值）%256

2.5　信息码表：

| 信息码 | 表示意义 |
| --- | --- |
| 01H | 非法的功能号 |
| 02H | 非法的数据地址 |
| 03H | 非法的数据值 |
| 04H | CRC16校验错 |
| 05H | 接收正确 |
| 06H | 接收错误 |
| 07H | 参数错误 |

三、寄存器定义表(注:寄存器地址编码为16进制)

| 寄存器地址 | 内容说明 | 只读 | 寄存器地址 | 内容说明 | 只读 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 保留 |  | 0001 | 保留 | √ |  |
| 0010 | 瞬时流量（4字节浮点数高2字节） | √ | 0011 | 瞬时流量（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0012 | 流速 （4字节浮点数高2字节) | √ | 0013 | 流速 （4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0014 | 百分比 （4字节浮点数高2字节) | √ | 0015 | 百分比 （4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0016 | 空管比 （4字节浮点数高2字节） | √ | 0017 | 空管比 （4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0018 | 瞬时热量（4字节浮点数高2字节） | √ | 0019 | 瞬时热量（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 001A | 进水温度（4字节浮点数高2字节） | √ | 001B | 进水温度（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 001C | 回水温度（4字节浮点数高2字节） | √ | 001D | 回水温度（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 001E | 进水压力（4字节浮点数高2字节） | √ | 001F | 进水压力（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0020 | 回水压力（4字节浮点数高2字节） | √ | 0021 | 回水压力（4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0050 | 仪表通讯地址 （2字节整数） | 读写 | 0051 | 仪表通讯速度 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0052 | 测量管道口径 （2字节整数） | 读写 | 0053 | 流量测量单位 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0054 | 流量量程设置 （2字节整数） | 读写 | 0055 | 流量滤波时间 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0056 | 流量测量方向 （2字节整数） | 读写 | 0057 | 流量零点修正 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0058 | 流量信号切除 （2字节整数） | 读写 | 0059 | 流量切除显示 （2字节整数） | 读写 |  |
| 005A | 流量积算单位 （2字节整数） | 读写 | 005B | 流量反向输出 （2字节整数） | 读写 |  |
| 005C | 热量类型 （2字节整数） | 读写 | 005D | 水流量类型 （2字节整数） | 读写 |  |
| 005E | 热量计算方式 （2字节整数） | 读写 | 005F | 热量测量单位 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0060 | 热量量程设置 （2字节整数） | 读写 | 0061 | 热量积算单位 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0062 | 进水温度信号 （2字节整数） | 读写 | 0063 | 进水温度量程零点 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0064 | 进水温度量程满度 （2字节整数） | 读写 | 0065 | 回水温度信号 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0066 | 回水温度量程零点 （2字节整数） | 读写 | 0067 | 回水温度量程满度 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0068 | 进水温度故障 （2字节整数） | 读写 | 0069 | 回水温度故障 （2字节整数） | 读写 |  |
| 006A | 温差灵敏度 （2字节整数） | 读写 | 006B | 压力信号单位 （2字节整数） | 读写 |  |
| 006C | 进水压力量程零点 （2字节整数） | 读写 | 006D | 进水压力量程满度 （2字节整数） | 读写 |  |
| 006E | 回水压力量程零点 （2字节整数） | 读写 | 006F | 回水压力量程满度 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0070 | 电流输出跟随 （2字节整数） | 读写 | 0071 | 电流输出类型 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0072 | 脉冲输出跟随 （2字节整数） | 读写 | 0073 | 脉冲输出方式 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0074 | 脉冲当量单位 （2字节整数） | 读写 | 0075 | 脉冲宽度时间 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0076 | 频率输出范围 （2字节整数） | 读写 | 0077 | 空管报警允许 （2字节整数） | 读写 |  |
| 0078 | 空管报警阈值 （2字节整数） | 读写 | 0079 | 空管量程修正 （2字节整数） | 读写 |  |
| 007A | 励磁报警 （2字节整数） | 读写 | 007B | 流体介质密度 （2字节整数） | 读写 |  |
| 007C | 平均比热修正 （2字节整数） |  |  |  |  |  |
| 0150 | 流量正向累积整数值 （4字节整型数高2字节） | √ | 0151 | 流量正向累积整数值 （4字节整型数低2字节） | √ | 流量正向累积值 |
| 0152 | 流量正向累积小数值 （4字节浮点数高2字节） | √ | 0153 | 流量正向累积小数值 （4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0154 | 流量反向累积整数值 （4字节整型数高2字节） | √ | 0155 | 流量反向累积整数值 （4字节整型数低2字节） | √ | 流量反向累积值 |
| 0156 | 流量反向累积小数值 （4字节浮点数高2字节） | √ | 0157 | 流量反向累积小数值( （4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 0158 | 热量累积整数值 （4字节整型数高2字节） | √ | 0159 | 热量累积整数值 （4字节整型数低2字节） | √ | 热量累积值 |
| 015A | 热量累积小数值 （4字节浮点数高2字节） | √ | 015B | 热量累积小数值 （4字节浮点数低2字节） | √ |  |
| 015C | 冷量累积整数值 （4字节整型数高2字节） | √ | 015D | 冷量累积整数值 （4字节整型数低2字节） | √ | 冷量累积值 |
| 015E | 冷量累积小数值 （4字节浮点数高2字节） | √ | 015F | 冷量累积小数值 （4字节浮点数低2字节） | √ |  |

附录一   参数读写定义表

| 寄存器地址 | 参数定义 | 参数取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 0050H | 仪表通讯地址 | 0~99 |
| 0051 H | 仪表通讯速度 | 0~7 |
| 0052 H | 测量管道口径 | 0~36 |
| 0053 H | 流量测量单位 | 0~13 |
| 0054 H | 流量量程设置 | 00000~99999 |
| 0055 H | 流量滤波时间 | 0~9 |
| 0056H | 流量方向选择 | 0、1 |
| 0057H | 流量零点修正 | ±0000~9999 |
| 0058 H | 流量信号切除点 | 00.000~199.99 |
| 0059 H | 流量允许显示 | 0、1 |
| 005A H | 流量积算单位 | 0~23 |
| 005B H | 流量反向输出 | 0、1 |
| 005CH | 热量类型 | 0、1 |
| 005DH | 水流量类型 | 0、1 |
| 005EH | 热量计算方式 | 0、1 |
| 005FH | 热量测量单位 | 0~15 |
| 0060H | 热量量程设置 | 00000~99999 |
| 0061H | 热量积算单位 | 0~15 |
| 0062H | 进水温度信号 | 0~3 |
| 0063H | 进水温度量程零点 | ±0000~9999 |
| 0064H | 进水温度量程满度 | ±0000~9999 |
| 0065H | 回水温度信号 | 0~3 |
| 0066H | 回水温度量程零点 | ±0000~9999 |
| 0067H | 回水温度量程满度 | ±0000~9999 |
| 0068H | 进水温度故障 | ±000.0~999.9 |
| 0069H | 回水温度故障 | ±000.0~999.9 |
| 006AH | 温差灵敏度 | +000.0~999.9 |
| 006BH | 压力信号单位 | 0~5 |
| 006CH | 进水压力量程零点 | ±0000~9999 |
| 006DH | 进水压力量程满度 | ±0000~9999 |
| 006EH | 回水压力量程零点 | ±0000~9999 |
| 006FH | 回水压力量程满度 | ±0000~9999 |
| 0070H | 电流输出跟随 | 0、1 |
| 0071H | 电流输出类型 | 0、1 |
| 0072H | 脉冲输出跟随 | 0、1 |
| 0073H | 脉冲输出方式 | 0、1 |
| 0074H | 脉冲当量单位 | 0~23 |
| 0075H | 脉冲宽度时间 | 0~9 |
| 0076H | 频率输出范围 | 0.0000~5999.9 |
| 0077H | 空管报警允许 | 0、1 |
| 0078H | 空管报警阈值 | 00000~59999 |
| 0079H | 空管量程修正 | 00000~5.9999 |
| 007AH | 励磁报警允许 | 0、1 |
| 007BH | 流体介质密度 | 00000~5.9999 |
| 007CH | 平均比热修正 | 00000~5.9999 |

附录二 仪表通讯速度

| 寄存器数值 | 通讯速度 | 寄存器数值 | 通讯速度 | 寄存器数值 | 通讯速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 300 | 1 | 600 | 2 | 1200 |
| 3 | 2400 | 4 | 4800 | 5 | 9600 |
| 6 | 19200 | 7 | 38400 |  |  |

附录三 流量单位

| 寄存器数值 | 流量单位 | 寄存器数值 | 流量单位 | 寄存器数值 | 流量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | L/h | 1 | L/m | 2 | L/s |
| 3 | m3/h | 4 | m3/m | 5 | m3/s |
| 6 | UKG | 7 | USG | 8 | Kg/h |
| 9 | Kg/m | 10 | Kg/s | 11 | t/h |
| 12 | t/m | 13 | t/s |  |  |

附录四 测量管道口径表(mm)

| 寄存器数值 | 口径值 | 寄存器数值 | 口径值 | 寄存器数值 | 口径值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 12 | 125 | 24 | 900 |
| 1 | 6 | 13 | 150 | 25 | 1000 |
| 2 | 10 | 14 | 200 | 26 | 1200 |
| 3 | 15 | 15 | 250 | 27 | 1400 |
| 4 | 20 | 16 | 300 | 28 | 1600 |
| 5 | 25 | 17 | 350 | 29 | 1800 |
| 6 | 32 | 18 | 400 | 30 | 2000 |
| 7 | 40 | 19 | 450 | 31 | 2200 |
| 8 | 50 | 20 | 500 | 32 | 2400 |
| 9 | 65 | 21 | 600 | 33 | 2500 |
| 10 | 80 | 22 | 700 | 34 | 2600 |
| 11 | 100 | 23 | 800 | 35 | 2800 |
| 36 | 3000 |  |  |  |  |

附录五 阻尼时间(S)

| 寄存器数值 | 时间 | 寄存器数值 | 时间 | 寄存器数值 | 时间 | 寄存器数值 | 时间 | 寄存器数值 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | 30 |

附录六 热量单位/热量积算单位

| 寄存器 数值 | 热量单位 | 寄存器 数值 | 热量单位 | 寄存器数值 | 热量单位 | 寄存器数值 | 热量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.001KJ | 1 | 0.01KJ | 2 | 0.1KJ | 3 | 1KJ |
| 4 | 0.001MJ | 5 | 0.01MJ | 6 | 0.1MJ | 7 | 1MJ |
| 8 | 0.001GJ | 9 | 0.01GJ | 10 | 0.1GJ | 11 | 1GJ |
| 12 | 0.001KWh | 13 | 0.01KWh | 14 | 0.1KWh | 15 | 1KWh |

附录七 积算单位/脉冲当量单位

| 寄存器数值 | 单位值 | 寄存器数值 | 单位值 | 寄存器数值 | 单位值 | 寄存器数值 | 单位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.001L | 1 | 0.01L | 2 | 0.1L | 3 | 1L |
| 4 | 0.001m3 | 5 | 0.01m3 | 6 | 0.1m3 | 7 | 1m3 |
| 8 | 0.001UKG | 9 | 0.01UKG | 10 | 0.1UKG | 11 | 1UKG |
| 12 | 0.001USG | 13 | 0.01USG | 14 | 0.1USG | 15 | 1USG |
| 16 | 0.001Kg | 17 | 0.01Kg | 18 | 0.1Kg | 19 | 1Kg |
| 20 | 0.001t | 21 | 0.01t | 22 | 0.1t | 23 | t |

附录八 压力信号单位

| 寄存器数值 | 单位值 | 寄存器数值 | 单位值 | 寄存器数值 | 单位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1KPa | 1 | 0.01KPa | 2 | 0.001KPa |
| 3 | 0.1MPa | 4 | 0.01MPa | 5 | 0.001MPa |

附录九 脉冲宽度时间(ms)

| 寄存器数值 | 宽度 时间 | 寄存器数值 | 宽度 时间 | 寄存器数值 | 宽度 时间 | 寄存器数值 | 宽度 时间 | 寄存器数值 | 宽度 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 3 | 30 | 4 | 40 |
| 5 | 80 | 6 | 100 | 7 | 150 | 8 | 200 | 9 | 400 |